Diese Instruktionsanleitung für einen Einstieg in Trafostationen, Schächte, Gruben und Kanäle dient der Sicherheit der Mitarbeiter und regelt die periodische Rückmeldung an die Meldestelle “Betrieb“, für die Arbeiten vor Ort.

| Terminologie / Begriffe |  |
| --- | --- |
| Instandhaltung | Instandhaltung bedeutet und umfasst folgendes: |
|  | - Inspektion (Messen, Prüfen, Erfassen) Ist-Zustand erheben und mit Soll-Zustand vergleichen - Wartung (Reinigung, Pflege, Kontrolle) Massnahmen treffen zur Erhaltung des Soll-Zustandes - Instandsetzung (Austauschen, Ausbessern) Soll-Zustand wiederherstellen |

Mitgeltende Dokumente:

- AA084182	Allein arbeitende Personen, Verbindung mit dem Betrieb

- FO084192	Liste der An- und Abmeldungen

- FO042210_L	Ausbildungsnachweis

- FO084122	Persönliche Schutzausrüstung

- CL084110	Versetzbarkeitsliste

- FO084505	Prüfmittelkarte Personenschutzgeräte

- suva 44062.d	Sicheres Einsteigen und Arbeiten in Schächten, Gruben und Kanälen

- suva 67055.d	Checkliste Ortsfeste Leitern

- suva 33103.d	Factsheet Sichere ortsfeste Leitern an Gebäuden

- suva 67023.d	Checkliste: Allein arbeitende Personen

- suva 1416.d	Richtlinien betreffend Arbeiten in Behältern und engen Räumen

- suva 1796.d	Bauarbeitenverordnung: Kapitel 10 Arbeiten in Rohrleitungen

- SBA 150.d	Allein arbeitende Personen: Anleitung für Arbeitgeber und SiBe

Teil 1: 

Generelle Sicherheitsbetrachtungen

A. Einstieg in Brunnenstuben, Schächte

|  | Fall A: Ortsfeste Gegebenheiten Tiefe > 1.6 m < 5m |
| --- | --- |
|  | - Schachttiefe über 1.60m - Ortsfeste Einstiegsleiter - Künstliche Lüftung |
| 1. Arbeitssicherheit | Grund-Massnahmen für Pkt. 2 und 3: |
|  | - Kommunikationsmittel auf «Mann» - Verbindung gewährleistet (Empfang funktioniert) - Mitarbeiter sind dokumentiert instruiert - Meldestelle “Betrieb“ ist dokumentiert instruiert |
| 2. Sicherheitsmassnahmen Wartungsarbeiten |  |
|  | Festlegung: Mitarbeiter geht alleine auf Wartungstour Schutzausrüstung und Massnahmen - Schutzausrüstung pro Objekt nach Beurteilungsliste - Periodische Meldung an “Meldestelle Betrieb“ |
| 3. Sicherheitsmassnahmen Instandsetzungsarbeiten |  |
|  | Schutzausrüstung und Massnahmen - Auftrag Abteilungsleiter nach Beurteilungsliste erforderlich - Überwachung durch mindestens einen zweiten instruierten Mitarbeiter - Kommunikationsmittel auf «Überwachungsmann» - Rettungsmaterial vor Ort nach Beurteilungsliste |

Generelle Sicherheitsbetrachtungen

B. Einstieg in Schächte über 5.0 m tiefe

|  | Fall B: Ortsfeste Gegebenheiten Tiefe < 5m |
| --- | --- |
|  | - Armaturenschacht über 5.0 m Tiefe - Zugang über ebenerdige Einstiegsleiter - Künstliche Lüftung mindestens 3-facher Luftwechsel/h |
| 1. Arbeitssicherheit | Grund-Massnahmen für Pkt. 2 und 3: |
|  | - Vor dem Einstieg und während dem Aufenthalt Schacht Messung der Atmosphäre (Gerät auf «Mann») - Verbindung mit dem Betrieb gewährleistet - Meldestelle «Betrieb» ist dokumentiert instruiert - Mitarbeiter sind dokumentiert instruiert - Notbeleuchtung installiert oder auf «Mann» - ggf. bezeichnete Fluchtwege |
| 2. Sicherheitsmassnahmen Wartungsarbeiten |  |
|  | - Anzahl Mitarbeiter nach Beurteilungsliste - Kommunikationsmittel auf «Mann» - ggf. Verkehrssicherheit sicherstellen - Vor Einstieg künstliche Belüftung nach Beurteilungsliste - Lüftung während Arbeiten Betrieb nach Beurteilungsliste - Periodische Meldungen an Meldestelle «Betrieb» - Schutzausrüstung und Rettungsmaterial vor Ort nach Beurteilungsliste |
| 3. Sicherheitsmassnahmen Instandsetzungsarbeiten |  |
|  | Schutzausrüstung und Massnahmen - Auftrag Ressorleiter nach Beurteilungsliste - Überwachung durch mindestens einen zweiten instruierten Mitarbeiter - Kommunikationsmittel auf «Überwachungsmann» - Schutzausrüstung und Rettungsmaterial vor Ort nach Beurteilungsliste |

Generelle Sicherheitsbetrachtungen

C. Einstieg in Reservoire

|  | Fall C: Ortsfeste Gegebenheiten Tiefe > 1.6 m < 5m |
| --- | --- |
|  | - Schachttiefe über 1.60m - Ortsfeste Einstiegsleiter, Einstieg von “oben“ - Keine künstliche Lüftung |
| 1. Arbeitssicherheit | Grund-Massnahmen für Pkt. 2 und 3: |
|  | - Kommunikationsmittel auf «Mann» - Verbindung gewährleistet (Empfang funktioniert) - Mitarbeiter sind dokumentiert instruiert - Meldestelle “Betrieb“ ist dokumentiert instruiert |
| 2. Sicherheitsmassnahmen Reinigungsarbeiten |  |
|  | - Anzahl Mitarbeiter nach Beurteilungsliste - Überwachung durch mindestens einen zweiten instruierten Mitarbeiter - Kommunikationsmittel auf «Überwachungsmann» - Periodische Meldungen an Meldestelle «Betrieb» - Schutzausrüstung und Rettungsmaterial vor Ort nach Beurteilungsliste |
| 3. Sicherheitsmassnahmen Instandsetzungsarbeiten |  |
|  | Schutzausrüstung und Massnahmen - Auftrag Bereichsleiter nach Beurteilungsliste erforderlich - Überwachung durch mindestens einen zweiten instruierten Mitarbeiter - Kommunikationsmittel auf «Überwachungsmann» - Schutzausrüstung und Rettungsmaterial vor Ort nach Beurteilungsliste |

Vorgehensmodell für Gefährdungseinstufung

Teil 2
Übersicht über alle Einstiege in Schächte, Gruben, Kanäle der

| Energie- und Wasserversorgung Oberburg |  |
| --- | --- |

Beurteilung der Gefährdungen

Festgelegte Massnahmen gelten sowohl während der normalen Arbeitszeit als auch ausserhalb der normalen Arbeitszeit (z.B. Pikett)

Massnahmen die für alle Einstiege mit Wartung oder Instandsetzung gelten:

- Der Mitarbeiter ist für allein auszuführende Arbeiten physisch und psychisch geeignet und in  CL084110 Versetzbarkeitsliste eingetragen;

- Der Mitarbeiter ist gemäss AA084182 Allein arbeitende Personen über FO042210L Ausbildungsnachweis dokumentiert instruiert,

- Der Mitarbeiter meldet sich bei der bezeichneten Meldestelle ab bzw. an gemäss FO084192 Liste der An- und Abmeldungen;

- Die einzuleitenden Massnahmen sind der Überwachungsstelle bei einer nicht erfolgten Rückmeldung des Mitarbeiters bekannt, instruiert und geübt.

- Vor jedem Einsatz sind die aktuellen Wetterbedingungen zu studieren (Unwettergefahr, Hochwassergefahr, Überschwemmung, Hagel,
Erdrutschgefahr, Blitzgefahr, Lawinengefahr, Hitze, etc.) und entsprechend zu handeln.

- Stand Analyse resp. Begehung vom 15.08.2018 (H. Steinegger / F. Wyss) sowie Update vom 11.07.2024 ausgewählter Anlagen durch:
Herr David Maurer (Geschäftsführer, QB, SiBe und QL)
und
SCORE Martin Erne (Sicherheitsingenieur EKAS)

Einstieg

| Anlagen Einstieg in … |  | Verletzungsgefahr …. | Wartung Verbindung alle .. Std. | Instandsetzung …. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wasserstollen Bernltg |  | Keine. Gas nicht, |  |  |
| Reservoir |  | Radon | Gute Belüftung während den arbeiten |  |

Legende: MA: Mitarbeiter

Grundwasser Pumpwerk Tschamerie (Stand 11.07.2024)

| Anlagen-Bilder | Einstieg in | Verletzungsgefahr …. | Vorgehen und Vorgaben Wartung & Inspektion | Vorgehen und Vorgaben Instandsetzung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Swisscom GSM Empfang - Grundwasser Pumpwerk (GWP) - Einstieg „bodeneben“ in GWP - Mitarbeiter dokumentiert instruiert nach FO042210L - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) nach FO084122 - Keine zusätzliche Schutzausrüstung notwendig - Wartung nach CL084150 | Behebung der Sicherheitsmängel gemäss FO 021114_A Detailanalyse SiBe-Nummer ewo-2024-01-01 - Ausrutschgefahr beim Zugang: - keine lebensbedrohende Verletzungen - Verstauchungen, geschlossener Unterschen- kelbruch oder Armbruch, Bruch des Hand- oder Fussgelenkes, Gelenkverrenkungen, Rippen bruch, etc. möglich - Kopfgefährdungen beim Arbeiten: - Kopfschwartenriss möglich - Körpergefahr beim Arbeiten: - Schulterverstauchungen, Schnitt- und Schürfwunden - Ausrutschgefahr beim Arbeiten: - Verstauchungen, geschlossener Unterschen- kelbruch oder Armbruch, Bruch des Hand- oder Fussgelenkes, Gelenkverrenkungen, Rippen bruch, etc. möglich - Maximale Zeitspanne für Erste Hilfe: bis etwa 5 Stunden drinnen | Verbindung alle 4 Stunden - Mitarbeiter kann Wartungsarbeiten alleine erledigen - Periodizität: Monatlich Wartung & Inspektion - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wird getragen | Verbindung «Online» = kontinuierliche Überwachung“ durch 2te Person - Mindestens 2 instruierte Personen erforderlich - Periodizität: Bei Bedarf - Suva 44062.d Sicheres Einsteigen in Gruben, Schächte …. - Vor dem Einstieg und während dem Aufenthalt muss die Atmosphäre mit 4-Stoff-Messgerät gemessen werden (Suva 44062.d Seite 10 Punkt 4.2): - O2 = Sauerstoffgehalt - Ex = Explosionsgefahr - CO = Kohlenmonoxid - H2S = Schwefelwasserstoff - Personenschutzgerät / 4-Stoff-Messgerät während dem ganzen Aufenthalt auf Mann - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wird getragen - Es dürfen keine Arbeiten mit Explosionsrisiken ausgeführt werden (z.B. Verwendung von Verdünner für Reinigungsarbeiten). - Hochdruckreiniger nach IA084109 anwenden |

Pumpenschacht Tschameri (Stand 11.07.2024)

| Anlagen-Bilder | Einstieg in | Verletzungsgefahr …. | Vorgehen und Vorgaben Wartung & Inspektion | Vorgehen und Vorgaben Instandsetzung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Mittlerer Handy Empfang ganzes Gebiet - Pumpenschacht - Einstiegshöhe 2.13 m - Konforme Leiter fehlt - Keine künstliche Lüftung - Mitarbeiter dokumentiert instruiert nach FO042210L - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) nach FO084122 - Keine zusätzliche Schutzausrüstung notwendig - Wartung nach CL084150 | Behebung der Sicherheitsmängel gemäss FO 021114_A Detailanalyse SiBe-Nummer ewo-2024-01-02 - Beim Einstieg und Absturz von Leiter - keine lebensbedrohende Verletzungen - Verstauchungen, Unterschen- kelbruch, Armbruch oder Fussgelenkbruch möglich - Kopfgefährdungen beim Arbeiten: - Kopfschwartenriss möglich - Körpergefahr beim Arbeiten: - Schulterverstauchungen, Schnitt- und Schürfwunden - Ausrutschgefahr beim Arbeiten: - Verstauchungen, Armbruch, Bruch des Hand- oder Fuss- Gelenks oder Rippenbruch möglich - Maximale Zeitspanne für Erste Hilfe: bis etwa 2 - 4 Stunden | Verbindung alle 2 Stunden - Mitarbeiter kann Wartungsarbeiten alleine erledigen - Periodizität: Monatlich Wartung & Inspektion - Suva 44062.d Sicheres Einsteigen in Gruben, Schächte …. - Vor dem Einstieg und während dem Aufenthalt muss die Atmosphäre mit 4-Stoff-Messgerät gemessen werden (suva 44062 Seite 11 Punkt 4.2): - O2 = Sauerstoffgehalt - Ex = Explosionsgefahr - CO = Kohlenmonoxid - H2S = Schwefelwasserstoff - Personenschutzgerät / 4-Stoff-Messgerät während dem ganzen Aufenthalt auf Mann - Beide Hände frei beim Ein- und Ausstieg - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wird getragen | Verbindung «Online» = kontinuierliche Überwachung“ durch 2te Person - Mindestens 2 instruierte Personen erforderlich - Periodizität: Bei Bedarf - Suva 44062.d Sicheres Einsteigen in Gruben, Schächte …. - Vor dem Einstieg und während dem Aufenthalt muss die Atmosphäre mit 4-Stoff-Messgerät gemessen werden (suva 44062 Seite 11 Punkt 4.2): - O2 = Sauerstoffgehalt - Ex = Explosionsgefahr - CO = Kohlenmonoxid - H2S = Schwefelwasserstoff - Personenschutzgerät / 4-Stoff-Messgerät während dem ganzen Aufenthalt auf Mann - Beide Hände frei beim Ein- und Ausstieg - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wird getragen - Es dürfen keine Arbeiten mit Explosionsrisiken ausgeführt werden (z.B. Verwendung von Verdünner für Reinigungsarbeiten). |

UV Schacht / Anlage Freudigen (Stand 11.07.2024)

| Anlagen-Bilder | Einstieg in | Verletzungsgefahr …. | Vorgehen und Vorgaben Wartung & Inspektion | Vorgehen und Vorgaben Instandsetzung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Mittlerer Handy Empfang ganzes Gebiet - UV Schacht / Anlage - Einstiegshöhe 2.56 m - Einstiegsleiter ortsfest „gerade“ – 1 m Auszug fehlt - Keine künstliche Lüftung - Mitarbeiter dokumentiert instruiert nach FO042210L - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) nach FO084122 - Keine zusätzliche Schutzausrüstung notwendig - Wartung nach CL084150 | Behebung der Sicherheitsmängel gemäss FO 021114_A Detailanalyse SiBe-Nummer ewo-2024-01-02 - Beim Einstieg und Absturz von Leiter - keine lebensbedrohende Verletzungen - Verstauchungen, Unterschen- kelbruch, Armbruch oder Fussgelenkbruch möglich - Kopfgefährdungen beim Arbeiten: - Kopfschwartenriss möglich - Körpergefahr beim Arbeiten: - Schulterverstauchungen, Schnitt- und Schürfwunden - Ausrutschgefahr beim Arbeiten: - Verstauchungen, Armbruch, Bruch des Hand- oder Fuss- Gelenks oder Rippenbruch möglich - Maximale Zeitspanne für Erste Hilfe: bis etwa 2 - 4 Stunden | Verbindung alle 2 Stunden - Mitarbeiter kann Wartungsarbeiten alleine erledigen - Periodizität: Monatlich Wartung & Inspektion - Suva 44062.d Sicheres Einsteigen in Gruben, Schächte …. - Vor dem Einstieg und während dem Aufenthalt muss die Atmosphäre mit 4-Stoff-Messgerät gemessen werden (suva 44062 Seite 11 Punkt 4.2): - O2 = Sauerstoffgehalt - Ex = Explosionsgefahr - CO = Kohlenmonoxid - H2S = Schwefelwasserstoff - Personenschutzgerät / 4-Stoff-Messgerät während dem ganzen Aufenthalt auf Mann - Beide Hände frei beim Ein- und Ausstieg - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wird getragen | Verbindung «Online» = kontinuierliche Überwachung“ durch 2te Person - Mindestens 2 instruierte Personen erforderlich - Periodizität: Bei Bedarf - Suva 44062.d Sicheres Einsteigen in Gruben, Schächte …. - Vor dem Einstieg und während dem Aufenthalt muss die Atmosphäre mit 4-Stoff-Messgerät gemessen werden (suva 44062 Seite 11 Punkt 4.2): - O2 = Sauerstoffgehalt - Ex = Explosionsgefahr - CO = Kohlenmonoxid - H2S = Schwefelwasserstoff - Personenschutzgerät / 4-Stoff-Messgerät während dem ganzen Aufenthalt auf Mann - Beide Hände frei beim Ein- und Ausstieg - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wird getragen - Es dürfen keine Arbeiten mit Explosionsrisiken ausgeführt werden (z.B. Verwendung von Verdünner für Reinigungsarbeiten). |

Reservoir Gibel (Stand 11.07.2024)

| Anlagen-Bilder | Einstieg in | Verletzungsgefahr …. | Vorgehen und Vorgaben Wartung & Inspektion | Vorgehen und Vorgaben Instandsetzung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Schwacher bis kein Handy Empfang nach Einstieg im Reservoir - Reservoir - Zugang / Einstiegsweg zum Reservoir über Treppe ohne Handlauf - Einstieg „bodeneben“ ins Reservoir Gebäude - Einstiegs-Luke ins Reservoir - Keine künstliche Lüftung - Einstieg nur bei Instandsetzung - Mitarbeiter dokumentiert instruiert nach FO042210L - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) nach FO084122 - Keine zusätzliche Schutzausrüstung notwendig - Wartung nach CL084150 | Behebung der Sicherheitsmängel gemäss FO 021114_A Detailanalyse SiBe-Nummer ewo-2024-01-03/04 - Ausrutschgefahr beim Zugang: - keine lebensbedrohende Verletzungen - Verstauchungen, geschlosse- ner Unterschenkelbruch oder Armbruch, Bruch des Hand- oder Fussgelenkes, Gelenkver- renkungen, etc. möglich - Beim Einstieg und Absturz von der Treppe - keine lebensbedrohende Verletzungen - Verstauchungen, Unterschen- kelbruch, Armbruch oder Fussgelenkbruch möglich - Kopfgefährdungen beim Arbeiten resp. Einstieg: - Kopfschwartenriss möglich - Körpergefahr beim Arbeiten: - Schulterverstauchungen, Schnitt- und Schürfwunden - Ausrutschgefahr beim Arbeiten: - Verstauchungen, Armbruch, Bruch des Hand- oder Fuss- Gelenks oder Rippenbruch möglich - Maximale Zeitspanne für Erste Hilfe: bis etwa 2-4 Stunden | Verbindung alle 4 Stunden - Kein Einstieg erforderlich - Mitarbeiter kann Wartungsarbeiten alleine erledigen wie zum Beispiel Ablesungen - Periodizität: Monatlich resp. nach Bedarf - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wird getragen | Verbindung «Online» = kontinuierliche Überwachung“ durch 2te Person - Mindestens 2 instruierte Personen erforderlich - Periodizität: Einstieg nach besonderen Ereignissen resp. 2 Jährlich für Reservoir Reinigung - Suva 44062.d Sicheres Einsteigen in Gruben, Schächte …. - Vor dem Einstieg und während dem Aufenthalt muss die Atmosphäre mit 4-Stoff-Messgerät gemessen werden (suva 44062 Seite 11 Punkt 4.2): - O2 = Sauerstoffgehalt - Ex = Explosionsgefahr - CO = Kohlenmonoxid - H2S = Schwefelwasserstoff - Personenschutzgerät / 4-Stoff-Messgerät während dem ganzen Aufenthalt auf Mann - Beide Hände frei beim Ein- und Ausstieg - PSA inkl. Schutz vor Nässe wird getragen - Es dürfen keine Arbeiten mit Explosionsrisiken ausgeführt werden (z.B. Verwendung von Verdünner für Reinigungsarbeiten). - Hochdruckreiniger nach IA084109 anwenden |

Zu ergänzen mit den weiteren Anlagen, etc.